AN TWIN  (Inox – Rame)

Sistema camino, in elementi modulari, di sezione circolare a doppio tubo per aspirazione e scarico coassiali; idoneo per impianti di tipo civile e per ogni tipo di combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 80/125, 100/150, 130/200, 150/200 e 200/250 mm.

- Parete interna in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.4 mm. (da 80 mm. a 200 mm.), di spessore 0,5 mm. (250 mm.) con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.

- Parete esterna di spessore 0.5 mm. a 1 mm. in funzione del diametro, per aspirazione aria comburente, realizzata in RAME.

- Intercapedine di aspirazione di spessore 22, 25 o 35 mm. in funzione del diametro.

- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.

- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.

- Rotazione elementi possibile su 360°

- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stablità.

- Tenuta con guarnizione fino a 200 Pa (classe P1) di tipo siliconico, installata nell’interno del bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241, per i diametri da 80 mm. a 200 mm.

- Tenuta senza guarnizione fino a 40 Pa (classe N1), per i diametri da 80 mm. a 200 mm.

Il sistema camino, ai fini della marcatura CE, è dichiarato conforme secondo EN 1856-1 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 1856-1)

Con guarnizione di tenuta		T200 P1 W V2 L50040/050/060/080/100 O50	  condensazione e secco

Con guarnizione di tenuta		T250 P1 W V2 L50040/050/060/080/100 O50	  condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T200 N1 W V2 L50040/050/060/080/100 O50	  condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T250 N1 W V2 L50040/050/060/080/100 O50	  condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L50040/050/060/080/100 O80	  condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L50040/050/060/080/100 G80	  condensazione e secco